广州市增城区供水规划修编

(2021-2035)

（公开征求意见稿）

广州市增城区水务局

2024年4月

前 言

“水是生命之源、生产之要、生态之基”，水资源支撑着人类的生产生活和经济社会的可持续发展。“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”是新时代治水思路，要坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，把水资源作为最大的刚性约束。城市供水设施是衡量城市基础设施是否完善的重要指标之一，在城市的建设和发展过程中起着举足轻重的作用。

增城位于广州东部，地处粤港澳大湾区核心区域、穗莞深港黄金走廊和广深港澳科技创新走廊的重要节点，辖区内的增城经济技术开发区是广州市三个国家级经济技术开发区之一。增城区面积1616.47平方公里，下辖7个镇6个街道，285个行政村和81个居委会，2022年常住人口约155.04万人。

《增城供水规划》于2014年10月完成批复，《广州市增城区供水规划修编》于2018年5月批复，在2014-2020年间增城主要供水工程也基本以此规划为指导和设计依据，为增城供水事业发展奠定了一定基础。但随着粤港澳大湾区和广州东部中心的建设，增城区现状供水矛盾日益严重，现行规划供水布局不满足城市发展目标，供水设施的生产能力无法满足用水量的需求，供水管网建设之后于城市发展。根据习近平新时代中国特色社会主义思想及《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划》，需全面提高饮用水水质和供水安全保障能力，建成与大湾区发展相适应的供水保障体系，同时为推进广州东部中心建设提供高质量水资源保障。为此，增城区水务局委托广州市科城规划勘测技术有限公司组织开展《广州市增城区供水规划修编（2021-2035）》（以下简称《规划》）编制工作。

本次规划修编范围包括增城荔城街、增江街、荔湖街、石滩镇、朱村街、新塘镇、仙村镇、永宁街、宁西街、中新镇、派潭镇、小楼镇、正果镇等区域。规划总面积1616.47平方公里。

本次规划修编在增城区现有供水规划的基础上，以2022年为现状水平年，2025年近期规划水平年，2035年为远期规划水平年，根据增城区供水水质达标改造及供水安全保障工作实际情况，补充、完善现状（2022年）水厂改造及扩建、管网改造及建设等情况；并对近期（2025年）和远期（2035年）的水厂布局规划、水厂改造及扩建、管网布局及优化、管网改造、管网连通建设等方面进行系统布局、规划修正。

目 录

第1章 规划目标	5

1.1 指导思想	5

1.2 规划范围	5

1.3 规划年限	5

1.4 规划修编内容	5

1.5 规划目标	6

第2章 城市用水量预测	7

第3章 总体布局	8

3.1 供水水源规划	8

3.2 水厂规划	10

3.3 水厂升级改造规划	11

3.4 供水管网改造规划	11

3.5 供水主干管网规划	12

3.6 加压泵站规划	13

第4章 农村供水改造	15

4.1 规划目标	15

4.2 建设和管理	15

第5章 供水信息化规划	16

第6章 安全保障及供水应急体系规划	18

6.1 规划目标	18

6.2 安全保障及应急体系建设架构	19

第7章 节水评价	20

第8章 供水设施用地	21

- 规划目标

  - 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央城镇化工作会议精神，以全面提高饮用水水质和供水安全保障能力为主线，按照“统一规划、统一建设、统一管理”的总体思路，充分发挥增城生态优势，叠加广州东部门户枢纽新优势，着力建设与粤港澳大湾区发展相适应的供水保障体系，打造大湾区宜居宜业宜游生态新城。

  - 规划范围

规划编制范围包括增城区荔城街、增江街、荔湖街、石滩镇、朱村街、新塘镇、仙村镇、永宁街、宁西街、中新镇、派潭镇、小楼镇、正果镇等区域。规划总面积1616.47平方公里。

  - 规划年限

2022年为现状水平年，2025年近期规划水平年，2035年为远期规划水平年。

  - 规划修编内容

本次规划修编在增城区现有供水规划的基础上，根据增城区供水水质达标改造及供水安全保障工作实际情况，补充、完善现状（2022年）水厂改造及扩建、管网改造及建设等情况；并对近期（2025年）、远期（2035年）的水厂布局规划、水厂改造及扩建、管网布局及优化、管网改造、区域内管网连通建设、与广州中心城区管网连通工程建设等方面进行系统布局、规划修正。

  - 规划目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和中央城镇化工作会议精神，以全面提高饮用水水质和供水安全保障能力为主线，按照“统一规划、统一建设、统一管理”的总体思想，重点围绕中小型水厂改造、供水安全管网建设以及应急备用水源建设等内容，对全区供水工程进行合理布局和优化配置。构建与增城区社会经济发展水平相一致，与城市总体规划、水功能区划相适应，水量、水质有保障，管网相互连通，运行管理安全，经济合理的城乡供水系统。

- 城市用水量预测

规划预测增城区2025年最高日用水量82万m3/d，2035年最高日用水量为115万m3/d。

表2-1不同方法水量预测结果（万m3/d）

| 镇街 | 用水量预测（万m3/d） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2025年 | 2035年 |
| 派潭镇 | 2.83 | 4.35 |
| 小楼镇 | 1.59 | 2.55 |
| 正果镇 | 1.51 | 1.87 |
| 荔城街 | 8.82 | 11.60 |
| 荔湖街 | 4.67 | 7.58 |
| 增江街 | 4.79 | 6.87 |
| 石滩镇 | 6.89 | 10.34 |
| 中新镇 | 7.13 | 9.49 |
| 朱村街 | 5.87 | 8.41 |
| 永宁街 | 6.83 | 9.80 |
| 宁西街 | 6.41 | 8.86 |
| 仙村镇 | 3.82 | 5.09 |
| 新塘镇 | 20.76 | 28.06 |
| 合计 | 81.91 | 114.89 |

- 总体布局

  - 供水水源规划

增城的供水水源布局规划在《广州市城市供水水源规划》以及《增城供水水源规划》的基础上，充分结合全市的水资源量和水质现状和形势、产业发展和供水系统规划，重点针对城乡生活综合用水以及重点产业工业用水。

    - 常规水源规划

增城东部区域以增江为主要水源，根据《广州市地表水功能区划》，增江主干流荔城至观海口段涉及饮用水源保护区范围，是增城的主要饮用水来源，水体主要为饮用水功能，附带农业灌溉用水功能，划为饮用农业用水功能区，水质保护目标按饮用水源功能最低要求定为Ⅲ类。由于增江水量、水质均能满足要求，因此，选定增江作为东部地区常规供水水源。

增城西部现状供水水源为增江，由柯灯山水厂、荔城第二水厂供水。根据《增城区发展战略规划大纲（2018-2035）》、《广州科教城城市设计及控制性详细规划》等增城区西部规划科教城、增城西站等重点建设区域，用水量增加，增江水量可满足要求，仍以增江为主要供水水源。同时规划西部与南部供水管网连通，远期局部片区可由规划南部水厂供水，水源为增江。

增城南部为重点开发区域，由于新塘镇地区工业园区的建设，工业需水量增加较快，增城在规划水平年的供水压力加重；东江北干流大墩断面常年平均水质为Ⅱ类，达到国家考核目标标准，且水量丰富，通过水厂处理后可以满足供水要求。为缓解工业集中区域的供水水源供水形势紧张局势，拟新建南部水厂，以减少城市水厂的供水压力，同时减少自备水源，便于统一管理，增城南部区域仍以东江北干流为主要水源。

增城北部区域现状水源为密石山林山溪水、派潭河、增江，小楼镇由柯灯山水厂、荔城第二水厂供水。北部区域限制开发区域，水资源条件受限，水厂规模有限，考虑到北部区域的地形条件，柯灯山水厂直接供水的压力较大，规划白水寨水厂的常规水源改为大封门水库（拟扩建），小楼及正果镇保持现状，水源为增江。

    - 应急备用水源规划

应急水源主要是针对短时期内发生重大事故或突发事件时，对常规水源的应急补充。河道水源极易受到突发事件的影响，增城主要水源均为河道取水，如遇突发水质污染事件将会对城市供水造成严重的灾难。为解决突发性污染事件对增城区城镇居民生活用水可能造成的威胁，针对增城区制定应急水源规划。本次规划充分利用中型和小（1）型水库为应急供水水源。

为增强增城区供水安全性，本规划将增城区境内境外可用水库作为供水厂备用水源。增城全区将以增江、东江北干流、大封门水库为常规水源，以百花林水库、七星墩水库、白水寨水库、联安水库、万田水库、联和水库、梅州水库、增塘水库为应急备用水源，此外，根据《广州市水资源综合规划修编（2024-2035年）》，广州市计划新建的新丰江水库引水工程将作为南部水厂和新和水厂的备用水源，全区逐步形成的多水源供水格局。全区管网互通，水厂联动，水源互为备用，统筹调水，区域间常规水源和应急备用水源灵活调度切换，安全有效应对水源风险。

  - 水厂规划

增城区规划远期共七座给水厂，形成一网七核的供水格局，水厂规划的整体思路为“东迁、西启、南合、北扩”。

增城区近期2025年、远期2035年的最高日需水量分别为82万m3/d和115万m3/d。根据增城区供水水厂现状、水源地规划、各规划水平年需水量预测以及区域城镇发展规划情况确定了区域供水水厂规划。

增城区北片的派潭镇、正果镇以乡镇小型水厂供水为主，地势较高，管网自成一片，相对独立供水，因此北部划分为两个供水区域；近期计划重启西部的福和水厂供中新镇地势较高的福和区域，中新镇其他区域由柯灯山水厂和荔城第二水厂供给。柯灯山水厂和荔城第二水厂主要向东部和中部供水；新和水厂供水范围为永宁街和新塘镇；近期南部水厂建成后向朱村街科教城、永宁街凤凰城、宁西街、仙村镇和新塘镇的沙浦片区供水。

远期柯灯山水厂和荔城第二水厂扩建至57万m3/d后，仙村镇改由柯灯山和荔城第二水厂供水；远期南部水厂扩建至50万m3/d，向永宁街、宁西街和新塘镇沙浦片区供水。远期新和水厂主要向增城区新塘镇新塘片区、黄埔区永和及镇龙片区供水。

此外，新塘镇大敦、久裕、田心村现状由广州市自来水公司新塘水厂供水，东华、东洲、甘涌、群星、西洲、新墩、新何、新街、南安、水南、夏埔等11个行政村由新和水厂和新塘水厂联合供水，近远期保持广州市自来水公司新塘水厂供水范围不变。

表3-1 规划各水厂规模、分布及水源情况表       单位：万 m3/d

| 分区名称 | 水厂名称 | 现状规模 (万 m3/d) | 近期规模(万 m3/d) | 远期规模(万 m3/d) | 取水水源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部区域 | 柯灯山水厂 | 27 | 27 | 27 | 增江 | 维持现状 |
|  | 荔城第二水厂 | 15 | 15 | 30 | 增江 | 远期扩建 |
| 西部区域 | 福和水厂 | — | 2 | 4 | 联安水库 | 规划重启，远期扩建 |
| 南部区域 | 新和水厂 | 30 | 30 | 30 | 东江北干流 | 维持现状 |
|  | 南部水厂 | — | 30 | 50 | 增江 | 规划新建 |
|  | 清源水厂 | 8 | — | — | — | 规划关闭 |
| 北部区域 | 白水寨水厂 | 1 | 3 | 5 | 大封门水库 | 近期异地扩建 |
|  | 派潭水厂 | 1.1 | — | — | 派潭河 | 规划关闭，改为高位水池 |
|  | 九峰山水厂 | 2 | 2 | 2 | 增 江 | 维持现状 |
| 合计 |  | 84.1 | 109 | 148 |  |  |

  - 水厂升级改造规划

结合增城区经济发展和现状及水厂用地情况，规划推荐远期采用臭氧活性炭、超滤膜等深度处理工艺对各水厂进行深度处理改造，改造计划如下：

表 3-2 水厂深度处理改造规划表

| 分区 | 序号 | 水厂名称 | 现状规模 (万 m3/d) | 工艺 | 近期规模 (万 m3/d) | 远期规模 (万 m3/d) | 近期改造规划 | 远期改造规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部区域 | 1 | 柯灯山水厂 | 27 | 常规工艺 | 27 | 27 | — | — |
|  | 2 | 荔城第二水厂 | 15 | 常规工艺 | 15 | 30 | — | √ |
| 南部区域 | 3 | 新和水厂 | 30 | 常规工艺 | 30 | 30 | — | √ |
|  | 4 | 南部水厂 | — | 常规工艺 | 30 | 50 | — | √ |
| 西部区域 | 5 | 福和水厂 | — | 常规工艺 | 2 | 4 | — | √ |
| 北部区域 | 6 | 白水寨水厂 | 1 | 常规工艺 | 3 | 5 | — | √ |
|  | 7 | 九峰山水厂 | 2 | 常规工艺 | 2 | 2 | — | √ |

说明：本表仅为水厂改造规划提供建议。

  - 供水管网改造规划

目前，由于国民经济持续稳定的发展，人民生活水平大幅度提高，需进一步改善投资环境等因素，供水企业必须以更佳的水质、更可靠的供水、更好的服务、更合理的用水和更高的经营效益来适应形势发展的要求。同时，增城区供水管网中部分供水管道由于铺设年代久远、管材本身存在不少缺陷或缺少维护导致内壁腐蚀、结垢，管道的过水面积减少，输水能力降低，而且严重地污染了水质，因此有必要对供水管道进行分期分批地改造，以改善水质，降低漏耗，增加过水能力。

  - 供水主干管网规划

增城区东部中心城区与北部、西部、南部供水区域供水管网相连通，各个区域内不同水厂之间的供水管网互相连通，形成供水可互相调配的局面。

根据增城区现状水厂整合规划情况，以及整合规划后管网铺设情况，确定管网连通方案如下：

1）连通一：北部区域与东、西部区域联通

①柯灯山水厂沿增派公路（S256）建设DN800与小楼加压泵站联通。连通管在日常情况下，向北部区域供水，满足北部区域用水需求。

②白水寨水厂沿道路X292铺设DN900给水管与派潭水厂管网连接，保持管网连通的条件，增强区域的供水安全性。

③派潭水厂沿道路X292铺设DN600给水管与九峰山水厂的给水管网连接，保持管网连通的条件，增强区域的供水安全性。

④派潭水厂沿增派公路（S256）建设DN600与小楼加压站管网联通，保持管网连通的条件，增强区域的供水安全性。

⑤九峰山水厂沿X261公路建设DN600与小楼加压站管网联通，保持管网连通的条件，增强区域的供水安全性。

2）连通二：东、西部区域与南部区域联通

①从S118公路新建一条DN800供水主干管，连通现状中新加压站与福和水厂，保证西部区域中新福和区域供水水量与用水安全。

②在新新大道新建DN1200-DN1400给水管，连通西部和南部区域主管，保证西南部的供水水量及用水安全。

③在朱石路（广汕公路-荔新公路段）新建DN1000给水管，连通中部和南部区域主管，保证中南部的供水水量及用水安全。

④在沙宁路、朱宁路新建DN1200-DN1400给水管，连通西部和南部区域主管，保证西南部的供水水量及用水安全。

  - 加压泵站规划

根据增城区各供水区域的地形与水厂分布、并结合供水主干管网情况，为保障供水水量和水压满足供水要求，本次规划扩建3座现状加压泵站，新建2座加压泵站。增城区加压泵站规划如下：

（1）中新镇加压站现状规模3.74万m3/d，规划近期规模扩建至5万m3/d，向西部中新镇区域供水，远期保持规模保持5万m3/d。

（2）朱村镇加压泵站现状规模13.96万m3/d，规划近期重新选址异地扩建，新旧两座朱村加压站总规模扩建至18万m3/d，远期规模扩建至21万m3/d，向西部朱村镇片区供水及转输中新镇片区来水。

- （3）新新公路加压泵站设计参数现状规模为0.3万m³/d，位于增城区永宁街新新四路23号，服务范围为永宁街荔湖高尔夫球场门口以北区域。规划近远期在新新公路DN600供水管上异地扩建，选址位于公安村路口处新新公路中间绿化带处新建加压站，近期规模为1万m3/d，远期规模为3万m3/d。新新公路加压站异地扩建完成后服务范围为新新公路公安村路口以北片区，现状临时加压泵站将不再使用。

- （4）规划远期新建新新大道北加压泵站，设计规模14万m3/d，选址于叶岭村委会东南侧600米处，远期为柯灯山水厂与南部水厂提供互联互通的条件，保证中西部片区的供水安全性。

- （5）规划新建荔新大道加压站，近期设计规模为12.96万m3/d，远期设计规模为15.20万m3/d，选址在荔新大道南侧，西瓜岭安置新社区东侧500米处，为柯灯山水厂与南部水厂提供互联互通的条件。

- 农村供水改造

  - 规划目标

提高自来水普及率，提升供水安全，实现水量稳定，水质达标，一户一表，抄表到户。

水建设和建后管理落实，出具的工程受惠人口数证明。

  - 建设和管理

（1）镇街政府按农村发展规划确定工程建设规模、组织受益村编制农村自来水改造工程项目初步设计报告，建立建后长效管护机制，指定管理单位、落实管理责任和责任人。

（2）区(县级市)水务局组织对相关农村改水项目的通水形式、初步设计报告、受益户籍人口等进行审查批复；区(县级市)财政局进行工程概算评审；区(县级市)发改局会同区(县级市)财政局、水务局对项目进行审批；区(县级市)水务局编制年度计划报市水务局。

（3）市本级财政补助资金纳入市水务局部门预算管理，由市水务局编制全市年度建设计划，报市财政局安排拨付资金。资金分两批下达：首批核拨70%；工程进度达50%后，由区(县级市)水务局报市水务局审核后，报市财政局核拨余下30%。

（4）区(县级市)水务局、财政局联和将年度建设计划下达到镇街政府。

（5）镇街政府依法依规组织实施，建成后由区(县级市)水务局组织有关部门进行验收，报市水务局备查。

- 供水信息化规划

1. 近期目标（2025）：信息化基础建设

（1）接入互联网，建设局域网和数据管理系统，搭建信息化基本构架；
（2）建设GIS系统，建立供水系统档案；
（3）建立SCADA系统，掌握供水系统运行形体状况；
（4）建立供水系统水力与水质模型，提供信息化应用基础，完成智慧水务综合系统搭建。

2. 远期目标（2035年）：信息化应用及深入建设

（1）建立供水科学调度系统，保障优质供水，实现供水优化运行；
（2）建立用户报装系统，实现用户科学和高效管理；
（3）建立营业收费系统，方便客户缴费，提高水费回收率；
（4）建立服务热线系统，为客户提供更好的服务；
（5）建立企业人、财、物管理系统，提升企业经营管理水平；
（6）建立企业内部网站与工作流程管理系统，实现企业办公信息化。
（7）建立管网阀门管理系统，优化管网流速、水龄与水质；
（8）建立管网水质保障系统，实现管道冲洗优化管理，快速应对水质事故；
（9）建立管网漏损控制系统，减少爆管，降低漏损，提高水费回收率。
（10）建立管网改扩建决策系统，不断改进管网状态，节约工程投资；
（11）建立大客户管理系统，为大客户提供优质高效服务；
（12）建立企业资源计划系统（ERP），优化资源配置，整体提高企业效益。

增城区供水企业应综合考虑各自信息化建设程度、自身需要、管理水平、技术及经济能力等因素，在上述阶段目标的基础上适度调整信息化建设的进度。

- 安全保障及供水应急体系规划

  - 规划目标

（1）建立法规体系完备、各级政府依法监管、供水企业严格管理、积极防范、第三方机构独立监测、各部门职责明确、协调配合、社会公众主动参与的，与经济社会发展水平相适应的城镇供水日常安全保障体系。

（2）在统筹规划的城市公共安全保障与应急体系框架内，建立覆盖面广、信息畅通、监测灵敏、反应迅速、指挥有效、处置有序、措施得当、保障有力、分级管理与分区负责相结合的城镇供水应急体系。

（3）促进增城区供水系统的建设符合《城市供水行业2010年技术进步规划及2020年远期目标》中提出的发展趋势，并逐步达到有关要求。

（4）在供水能力、供水水质和服务压力的日常安全保障方面满足增城区社会经济发展的要求，达到国家有关标准。

  - 安全保障及应急体系建设架构

供水安全保障体系

法律、法规、政策保障

硬件建设

软件建设

科学调度系统建设

维修、维护队伍建设

水质、水压、水量监测网

管网改造

工艺改造与提升

水源保护

质量管理体系

档案的科学管理

信息化平台

完善的培训体制

建立领导与监督机构

加强供水法制管理

供水安全保障体系建设架构

图6-1  供水安全保障体系架构图

（2）供水应急体系架构

供水系统应急体系

设施建设

应急机制

应急管理平台

应急措施

应急设备、物资储存

片区管网连通

备用水源

水源预警系统

外部配合

内部程序

应急组织指挥体系

启动预案

事故级别判定

人员应急培训

指挥领导机构设立

外部配合

管网施工与抢修

管网应急调度

水源应急措施

启用备用水源

图 6-2  供水应急体系架构图

- 节水评价

增城区供水规划修编有利于解决增城区现状供水安全问题；项目符合水资源相关规划的要求，符合水功能区划管理，符合增城区最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标和东江流域分水协议的要求，是合理的。

增城区的用水总量在现状水平年和规划水平年均满足最严格水资源管理制度控制指标要求和东江分水协议，其用水效率指标满足最严格水资源管理制度控制指标要求。增城区万元工业增加值用水量、万元 GDP 用水量高于珠三角地区平均水平，农田灌溉水有效利用系数低于珠三角地区平均水平，即增城区在万元 GDP 用水量、万元工业增加值用水量及农田灌溉水有效利用系数上具有一定的节水潜力，而相比与珠三角地区的先进值，增城区还具有较大的节水潜力。

- 供水设施用地

- 供水设施需综合考虑整体布局、服务范围、环境影响、运行费用等社会、经济因素。对现状地形、控规用地、土规情况等有关选址的分析，确定现状、交通、环境等是否适宜作为供水设施。

（1）新建、扩建水厂用地规划

结合用水量预测及供水系统布局，规划至远期 2035年，增城区新建水厂1座，扩建水厂3座，用地需求约14.30hm2。本次规划扩建、新建给水厂用地需求建议在区级国土空间规划中落实。

（2）新建、扩建加压泵站及取水泵站用地规划

结合供水系统布局，规划至2035年，增城区内新建、扩建加压泵站5座，其中。新增加压泵站用地需求约1.4hm2。增城区内规划新增取水泵站用3座，用地需求约2.2hm2。为保障城市供水安全，建议城市更新及控规编制结合本次规划落实相关供水设施，避免供水设施建设滞后无法支撑城市更新建设。